## Hoja1
Preguntas | Observaciones/Respuestas
¿Son 5 meses suficientes para la ejecución del estudio, diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos? | Yo recomendaría como mínimo agregar dos meses (7 meses en total), pues si bien la instalación y la puesta en marcha se puede trabajar en paralelo para cumplir los 5 meses, igual dependemos de aprobaciones por parte del operador de red para el tema del estudio de conexión. Adicional, si se quiere recurrir a los incentivos financieros de la Ley 1715 esto también requerirá de más tiempo del propuesto por el cliente.
Es viable realizar el pago como lo estableción el cliente en el anexo técnico. | No. No se está estableciendo ningún anticipo que para un proyecto de este tamaño (Asumiendo que se adjudican las 8 instalaciones) es necesario. Adicional a esto, sólo hay pago sobre hito cumplidos y los porcentajes no permiten un flujo activo del proyecto. Se debe establecer un anticipo y pagos sobre porcentaje de avance por hitos (Suministro, ingeniería, instalación y puesta en marcha)
Qué adecuaciones deben realizarce en las cubiertas | todas las cubiertas se ven en un muy buen estado, sin embargo sin realizar un estudio estructural es díficil saber si se debe realizar alguna adecuación. Sin embargo, si ya se cuentan, es importante recalcar que para sistemas sobre tejado se debe garantizar mínimo una carga portante de 20kg/m2 y para sistemas lastrados 35kG/m2. Si las cubiertas son recientes (del 2010 en adelante) se deberá cumplir con la NSR10 que indica una carga mínima de 50kg/m2
Cuánto tiempo y cuál es el tramite que se requiere para adelantar la instalación del medidor bidireccional | El trámite se comienza a dar una vez se entrega el estudio de conexión cuando al ver que existen excedentes, el tiempo de respuesta inicial es de aproximadamente 45 días sin que haya alguna observacion. - La segunda opción puede ser solicitar el cambio de medidor al Comercializador como un trámite aparte de la instalación solar. Se debe ingresar a la página y diligenciar la solicitud, de esta manera no se está ligando la instalación a la aprobación del estudio de conexión y puede acelerarse el proceso.